## Momentanwerte
Tabellen Nr. (# Reg) | Registeradresse |  |  |  |  | Daten- typ | Zugriff | OBIS [C.D.E] |  | Einheit | Beschreibung
| Beginn |  | Ende |  | An- zahl
| [dez] | [hex] | [dez] | [hex] |  |  |  | [dez] | [hex]
Allgemein / Gesamt
1 (8) | 0 | 0x0000 | 1 | 0x0001 | 2 | uint32 | R | 1.7.0 | 01.07.00 | 0,1 W | Wirkleistung +
| 2 | 0x0002 | 3 | 0x0003 | 2 | uint32 | R | 2.7.0 | 02.07.00 | 0,1 W | Wirkleistung -
| 4 | 0x0004 | 5 | 0x0005 | 2 | uint32 | R | 3.7.0 | 03.07.00 | 0,1 var | Blindleistung +
| 6 | 0x0006 | 7 | 0x0007 | 2 | uint32 | R | 4.7.0 | 04.07.00 | 0,1 var | Blindleistung -
2 (4) | 16 | 0x0010 | 17 | 0x0011 | 2 | uint32 | R | 9.7.0 | 09.07.00 | 0,1 VA | Scheinleistung +
| 18 | 0x0012 | 19 | 0x0013 | 2 | uint32 | R | 10.7.0 | 0A.07.00 | 0,1 VA | Scheinleistung -
3 (6) | 24 | 0x0018 | 25 | 0x0019 | 2 | int32 | R | 13.7.0 | 0D.07.00 | 0.001 | Leistungsfaktor1
| 26 | 0x001A | 27 | 0x001B | 2 | uint32 | R | 14.7.0 | 0E.07.00 | 0,001 Hz | Frequenz
| 28 | 0x001C | 29 | 0x001D | 2 | int32 | R | 16.7.0 | 10.07.00 | 1 W | Wirkleistung +/-
L1
4 (8) | 40 | 0x0028 | 41 | 0x0029 | 2 | uint32 | R | 21.7.0 | 15.07.00 | 0,1 W | Wirkleistung +
| 42 | 0x002A | 43 | 0x002B | 2 | uint32 | R | 22.7.0 | 16.07.00 | 0,1 W | Wirkleistung -
| 44 | 0x002C | 45 | 0x002D | 2 | uint32 | R | 23.7.0 | 17.07.00 | 0,1 var | Blindleistung +
| 46 | 0x002E | 47 | 0x002F | 2 | uint32 | R | 24.7.0 | 18.07.00 | 0,1 var | Blindleistung -
5 (11) | 56 | 0x0038 | 57 | 0x0039 | 2 | uint32 | R | 29.7.0 | 1D.07.00 | 0,1 VA | Scheinleistung +
| 58 | 0x003A | 59 | 0x003B | 2 | uint32 | R | 30.7.0 | 1E.07.00 | 0,1 VA | Scheinleistung -
| 60 | 0x003C | 61 | 0x003D | 2 | uint32 | R | 31.7.0 | 1F.07.00 | 0,001 A | Strom
| 62 | 0x003E | 63 | 0x003F | 2 | uint32 | R | 32.7.0 | 20.07.00 | 0,001 V | Spannung L1-N
| 64 | 0x0040 | 65 | 0x0041 | 2 | int32 | R | 33.7.0 | 21.07.00 | 0.001 | Leistungsfaktor1
| 66 | 0x0042 | 66 | 0x0042 | 1 | uint16 | R | 81.7.4 | 51.07.04 | 1 ° | Phasenverschiebung
L2
6 (8) | 80 | 0x0050 | 81 | 0x0051 | 2 | uint32 | R | 41.7.0 | 29.07.00 | 0,1 W | Wirkleistung +
| 82 | 0x0052 | 83 | 0x0053 | 2 | uint32 | R | 42.7.0 | 2A.07.00 | 0,1 W | Wirkleistung -
| 84 | 0x0054 | 85 | 0x0055 | 2 | uint32 | R | 43.7.0 | 2B.07.00 | 0,1 var | Blindleistung +
| 86 | 0x0056 | 87 | 0x0057 | 2 | uint32 | R | 44.7.0 | 2C.07.00 | 0,1 var | Blindleistung -
7 (12) | 96 | 0x0060 | 97 | 0x0061 | 2 | uint32 | R | 49.7.0 | 31.07.00 | 0,1 VA | Scheinleistung +
| 98 | 0x0062 | 99 | 0x0063 | 2 | uint32 | R | 50.7.0 | 32.07.00 | 0,1 VA | Scheinleistung -
| 100 | 0x0064 | 101 | 0x0065 | 2 | uint32 | R | 51.7.0 | 33.07.00 | 0,001 A | Strom
| 102 | 0x0066 | 103 | 0x0067 | 2 | uint32 | R | 52.7.0 | 34.07.00 | 0,001 V | Spannung L2-N
| 104 | 0x0068 | 105 | 0x0069 | 2 | int32 | R | 53.7.0 | 35.07.00 | 0.001 | Leistungsfaktor1
| 106 | 0x006A | 106 | 0x006A | 1 | uint16 | R | 81.7.15 | 51.07.0F | 1 ° | Phasenverschiebung
| 107 | 0x006B | 107 | 0x006B | 1 | uint16 | R | 81.7.1 | 51.07.01 | 1 ° | Winkel U-L2 zu U-L1
L3
8 (8) | 120 | 0x0078 | 121 | 0x0079 | 2 | uint32 | R | 61.7.0 | 3D.07.00 | 0,1 W | Wirkleistung +
| 122 | 0x007A | 123 | 0x007B | 2 | uint32 | R | 62.7.0 | 3E.07.00 | 0,1 W | Wirkleistung -
| 124 | 0x007C | 125 | 0x007D | 2 | uint32 | R | 63.7.0 | 3F.07.00 | 0,1 var | Blindleistung +
| 126 | 0x007E | 127 | 0x007F | 2 | uint32 | R | 64.7.0 | 40.07.00 | 0,1 var | Blindleistung -
9 (14) | 136 | 0x0088 | 137 | 0x0089 | 2 | uint32 | R | 69.7.0 | 45.07.00 | 0,1 VA | Scheinleistung +
| 138 | 0x008A | 139 | 0x008B | 2 | uint32 | R | 70.7.0 | 46.07.00 | 0,1 VA | Scheinleistung -
| 140 | 0x008C | 141 | 0x008D | 2 | uint32 | R | 71.7.0 | 47.07.00 | 0,001 A | Strom
| 142 | 0x008E | 143 | 0x008F | 2 | uint32 | R | 72.7.0 | 48.07.00 | 0,001 V | Spannung L3-N
| 144 | 0x0090 | 145 | 0x0091 | 2 | int32 | R | 73.7.0 | 49.07.00 | 0.001 | Leistungsfaktor1
| 146 | 0x0092 | 147 | 0x0093 | 2 | uint32 | R | - | - | - | (Wird 0 gelesen)
| 148 | 0x0094 | 148 | 0x0094 | 1 | uint16 | R | 81.7.26 | 51.07.1A | 1 ° | Phasenverschiebung
| 149 | 0x0095 | 149 | 0x0095 | 1 | uint16 | R | 81.7.2 | 51.07.02 | 1 ° | Winkel U-L3 zu U-L1
1) Cosinus Phi ohne Oberschwingungsanteile nach IEC Vorzeichenkonvention (>0: positive Wirkleistung ; <0: negative Wirkleistung)

## Energiewerte
Tabellen Nr. (# Reg) | Registeradresse |  |  |  |  | Datentyp | Zugriff | OBIS [C.D.E] |  | Einheit | Beschreibung
| Beginn |  | Ende |  | Anzahl
| [dez] | [hex] | [dez] | [hex] | [dez] |  |  | [dez] | [hex]
10 (24) | Tarif 0 / Tariflos
| 512 | 0x0200 | 515 | 0x0203 | 4 | uint64 | R | 1.8.0 | 01.08.00 | 0,1 Wh | Wirkenergie +
| 516 | 0x0204 | 519 | 0x0207 | 4 | uint64 | R | 2.8.0 | 02.08.00 | 0,1 Wh | Wirkenergie -
Tarif 1
| 520 | 0x0208 | 523 | 0x020B | 4 | uint64 | R | 1.8.1 | 01.08.01 | 0,1 Wh | Wirkenergie +
| 524 | 0x020C | 527 | 0x020F | 4 | uint64 | R | 2.8.1 | 02.08.01 | 0,1 Wh | Wirkenergie -
Tarif 2
| 528 | 0x0210 | 531 | 0x0213 | 4 | uint64 | R | 1.8.2 | 01.08.01 | 0,1 Wh | Wirkenergie +
| 532 | 0x0214 | 535 | 0x0217 | 4 | uint64 | R | 2.8.2 | 02.08.01 | 0,1 Wh | Wirkenergie -

## Allgemein
Tabellen Nr. (# Reg) | Registeradresse |  |  |  |  | Daten- typ | Zugriff | Standardwert |  | Einheit | Beschreibung
| Beginn |  | Ende |  | Anzahl
| [dez] | [hex] | [dez] | [hex] | [dez] |  |  | [dez] | [hex]
11 (20) | 8192 | 0x2000 | 8192 | 0x2000 | 1 | uint16 | R / W | 65535 | 0xFFFF | - | Hersteller*
| 8193 | 0x2001 | 8193 | 0x2001 | 1 | uint16 | R / W | 65535 | 0xFFFF | - | Gerät*
| 8194 | 0x2002 | 8194 | 0x2002 | 1 | uint16 | R | 544 | 0x0220 | - | Hardwareversion: 2.2.0
| 8195 | 0x2003 | 8195 | 0x2003 | 1 | uint16 | R | 544 | 0x0220 | - | Firmwareversion: 2.2.0
| 8196 | 0x2004 | 8200 | 0x2008 | 5 | - | R | - | - | - | Lesekopf-ID1
| 8201 | 0x2009 | 8205 | 0x200D | 5 | - | R | - | - | - | Server-ID2
| 8206 | 0x200E | 8206 | 0x200E | 1 | uint16 | R | 0 | 0 | 1 K | Lesekopf-Temperatur
| 8207 | 0x200F | 8207 | 0x200F | 1 | uint16 | R / W | 0 | 0 | - | Gesamtwirkleistung3*
| 8208 | 0x2010 | 8209 | 0x2011 | 2 | uint32 | R / W | 0 | 0 | 1 s | Unixzeit4
| 8210 | 0x2012 | 8210 | 0x2012 | 1 | int16 | R / W | 0 | 0 | - | Reserviert5
| 8211 | 0x2013 | 8211 | 0x2013 | 1 | uint16 | W | - | - | - | Zähler-PIN6
*) Der Speicher der Register ist flüchtig. Bei Spannungsverlust gehen alle Informationen verloren. Die statischen Register (8194 bis 8200) und Register markiert mit einem * sind davon ausgenommen. 1) Die Lesekopf-ID ist eine eindeutige Identifikationsnummer des Lesekopfes und besteht aus zehn Hexadezimalzahlen. Beispiel ID: 01-23-45-67-89-ab-cd-ef-01-23 -> Eintrag in den Registern 8196-8200: 0x0123, 0x4567, 0x89ab, 0xcdef, 0x0123 2) Die Server-ID ist eine eindeutige Identifikationsnummer des Smartmeters und besteht aus zehn Hexadezimalzahlen. Die Server-ID ist auf dem Smartmeter aufgedruckt. Beispiel siehe Punkt 2). 3) In diesem Register kann eingestellt werden, welche Leistung in die Register für die Gesamtwirkleistung (0 bis 3) eingetragen werden soll. Zulässig ist ein boolscher Eintrag (0 oder 1). Andere Werte werden als 1 interpretiert. 0: Die berechnete Gesamtwirkleistung wird eingetragen (Summe aus 40-41, 42-43, 80-81, 82-83, 120-121, 122-123) 1: Die von dem Smartmeter übergebene Wirkleistung (28) wird entsprechend des Vorzeichens eingetragen. 4) Die Unixzeit wird aktualisiert, sobald ein neuer und gültiger Datensatz von einem Smartmeter empfangen und in die Register eingetragen wurde. Für eine korrekte Zeit muss zuvor die aktuelle Unixzeit in die Register geschrieben werden. 5) Reserviert für zukünftige Funktionen. 6) Wird die PIN des Zählers in dieses Register eingetragen, dann überträgt der Lesekopf diese PIN an den Smartmeter. Dieser Vorgang kann einige Sekunden dauern. Währenddessen kann mit dem Lesekopf nicht kommuniziert werden. Es erfolgt keine Bestätigung, ob die Eingabe der PIN erfolgreich war. Die PIN bleibt nicht im Lesekopf gespeichert. Das Register wird immer mit 0 gelesen. Es werden nicht zwingend alle Register mit Werten gefüllt. Der Lesekopf versucht alle in der Registertabelle dickgedruckten Werte im übertragenden Telegramm des Smartmeters zu finden. Alle verbleibenden Werte werden berechnet, falls dies mit den vom Smartmeter übergebenen Werten möglich ist. Dabei wird von sinusförmigen Größen (Strom und Spannung) ausgegangen. Daher können die berechneten Werte in Abhängigkeit der Strom- bzw. Spannungsverzerrung von den tatsächlichen Werten abweichen. Schlussendlich ist der vom Lesekopf zur Verfügung gestellte Datensatz vom eingesetzten Smartmeter abhängig. Genauso hängt die Anzahl der signifikanten Stellen vom Smartmeter ab. Register werden mit 0 gelesen, falls kein Wert gefunden bzw. berechnet werden konnte. Legende: R: Lesen (Modbus FC03); W: Schreiben (Modbus FC16); uintN: Vorzeichenloser Integer mit N Bit; intN: Vorzeichenbehafteter Integer mit N Bit in Zweierkomplementdarstellung